## Dimensionnement
Communauté de Communes du Genevois
Service eaux pluviales urbaines
| PARAMETRES A RENSEIGNER |  |  |  |  | CARACTERISTIQUES DE LA RETENTION
[6 empty] | Débit de vidange (mm/min) |  | 0.10435
| Paramètres du projet |  |  | Paramètres hydrologiques |  | Volume de retention (m3) | 49.1097
| Surface totale projet (m2) | 3500 |  | Période de retour (ans) | 10
| Pente du terrain (%) | 3 |  | Coefficients de Montana:
|  |  |  | a | 9.332
Paramètres à renseigner | Type de surface | Surface (m2) | Coefficient ruissellement | b | -0.698
| Toiture | 850 | 0.9
| Toiture terrasse stockante | 0 | 0.7 | Paramètres règlementaires
| Rêvetements en bitume ou béton (voies d'accès, parking…) | 750 | 0.9 | Débit de fuite autorisé (l/s) | 3
| Gravier et tout venant | 0 | 0.8
| Dalles engazonnées/non jointives | 0 | 0.9 | Pour rappel, préconisations SCOT* :
| Espaces verts sur dalle | 0 | 0.5 |  | Débit fuite max (pluie 10 ans)
| Espaces verts de pleine terre | 1900 | 0,15 | BV Aire et Drize | 5 l/s/ha
|  |  |  | BV Laire et petits affluents | 15 l/s/ha
| Surface active (m2) | 1725
| Coeffcient d'imperméabilisation | 0.49286 |  | *Certaines communes peuvent fixer localement d'autres valeurs ou bien un débit de fuite règlementaire inférieur pour des projets < 1ha
| S (m2) | #DIV/0!

## Notice explicative
Notice explicative
Cette feuille de calcul fourni le volume de rétention à prévoir pour gérer les eaux de ruissellement pluvial generées par le projet, dans le cas où une rétention étanche est le mode de gestion choisi.
Les calculs sont realisés par la méthode dite des pluies. Cette méthode est basée sur une analyse statistique préalabe des lames d’eau précipitées sur des durées croissantes pour une période de retour donnée, pour construire une courbe enveloppe des précipitations. Cette courbe est ensuite comparée à la courbe des volumes évacués sur la même durée (une droite dans le cas d’un débit de fuite constant) pour évaluer une capacité de stockage.
Cette méthode prend les hypothèses suivantes:
- le débit de fuite de l'ouvrage de stockage est constant ;
- l'intensité de la pluie est constante pendant toute sa durée (pluie de type bloc) ;
- il y a transfert instantané de la pluie à l'ouvrage de stockage, c'est à dire que les phénomènes d'amortissement dus au ruissellement sur le bassin sont négligés ;
- la hauteur de pluie précipitée pour une durée et une période de retour donnée peut être calculée en utilisant un ajustement local des courbes d'intensité-durée-fréquence (courbes IDF)
- l'ouvrage de rétention-restitution est vide au début de l'événement pluvial
La méthode ne peut etre utilisée que pour des projets dont la surface active (surface contributive nette) est inférieure à 1 ha. Elle ne prend en compte que les eaux de pluie qui tombent sur la/les parcelles concernées
Dans certains cas, il faudra d'abord calculer le débit de fuite règlementaire applicable selon la taille du projet. Il faudra alors préalablement multiplier la valeur de l/s/ha pour l'emprise totale du projet (en ha), puis renseigner la valeur dans le tableau. Pour rappel: 1ha = 10 000 m2

## Exemple d'utilisation
| PARAMETRES A RENSEIGNER |  |  |  |  | CARACTERISTIQUES DE LA RETENTION
[6 empty] | Débit de vidange (mm/min) |  | 0.17143
| Paramètres du projet |  |  | Paramètres hydrologiques |  | Volume de retention (m3) | 18.0862
| Surface totale projet (m2) | 1500 |  | Période de retour (ans) | 10
| Pente du terrain (%) | 4 |  | Coefficients de Montana:
|  |  |  | a | 9.332
Paramètres à renseigner | Type de surface | Surface (m2) | Coefficient ruissellement | b | -0.698
| Toiture | 200 | 0.9
| Toiture terrasse stockante | 0 | 0.7 | Paramètres règlementaires
| Rêvetements en bitume ou béton (voies d'accès, parking…) | 550 | 0.9 | Débit de fuite autorisé (l/s) | 2.25
| Gravier et tout venant | 0 | 0.8
| Dalles engazonnées/non jointives | 0 | 0.9 | Pour rappel, préconisations SCOT* :
| Espaces verts sur dalle | 0 | 0.5 |  | Débit fuite max (pluie 10 ans)
| Espaces verts de pleine terre | 750 | 0,15 | BV Aire et Drize | 5 l/s/ha
|  |  |  | BV Laire et petits affluents | 15 l/s/ha
| Surface active (m2) | 787.5
| Coeffcient d'imperméabilisation | 0.525 |  | *Certaines communes peuvent fixer localement d'autres valeurs ou bien un débit de fuite règlementaire inférieur pour des projets < 1ha
| S (m2) | #DIV/0!
Exemple de calcul pour un projet occupant une surface totale de 1500 m2 (0,15 ha), dont le débit de fuite maximum établi par la commune est de 15 l/s/ha pour tout projet.
Le débit de fuite maximum du projet sera = 0,15 * 15 = 2,25 l/s
Répartition des surfaces:
- Toiture en tuile: 200 m2
- Voie d'accès bitumée + parking extérieur: 550 m2
- Le reste du tenement n'a pas été artificialisé, ou bien a été destiné à la création d'espaces verts
EXEMPLE DE CALCUL